## Sheet1
污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 | 其他信息
废气 | DA001 | 3#排气筒 | 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积,烟气量 | 臭气浓度 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993
|  |  |  | 氨（氨气） | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993
|  |  |  | 硫化氢 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993
废水 | DW001 | 综合污水排放口 | 流量 | pH值 | 手工 | > 是 | 自动监测仪 | 污水排放口 |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/12小时 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986
|  |  |  | 色度 | 手工 |  |  |  |  | / | / | /
|  |  |  | 悬浮物 | 手工 | > 是 | 自动监测仪 | 污水排放口 |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/周 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009
|  |  |  | 化学需氧量 | 手工 | > 是 | 自动监测仪 | 污水排放口 |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/周 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/月 | 水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法 HJ 347.1-2018
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017)
|  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 手工 | > 是 | 自动监测仪 | 污水排放口 |  | / | / | /
|  |  |  | 石油类 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018）
|  |  |  | 动植物油 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018）
|  |  |  | 挥发酚 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009
|  |  |  | 流量 | 自动 | > 是 | 自动流量监测仪 | 污水排放口 | 是 | / | / | /
|  |  |  | 总氰化物 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法(HJ823-2017)
|  |  |  | 总余氯（以Cl计） | 手工 | > 是 | 自动监测仪 | 污水排放口 |  | / | / | /
|  |  |  | 肠道致病菌 | 手工 |  |  |  |  | / | / | /
|  |  |  | 肠道病毒 | 手工 |  |  |  |  | / | / | /
污染源类别 | 编号 | 名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测试方法 | 其他信息
废气 | 污水处理站周界 |  | 温度,湿度,气压,风速,风向 | 甲烷 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ 604-2017）
|  |  |  | 臭气浓度 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993
|  |  |  | 氨（氨气） | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
|  |  |  | 氯 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 比长式检测管法(HJ 871—2017)
|  |  |  | 硫化氢 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993
备注：有自动检测仪器的不算在报价内